ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA SEÇİMİ

| Bağlantı şekillerine göre en küçük gecikmeli sigorta buşonu seçimi. Direkt yol vermede : Yol alma akımı: 6.ln≤5 sn. Yıldızlı üçgen yol vermede: Yol alma akımı 2.ln≤15 sn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor anma gücü |  | CosØ | Verim | 220 V |  |  | 500 V |  |  | 380 V |  |  | Bağlantı Kablosu NYY NYCY mm2 |
|  |  |  |  | Motor anma akımı | Sigortalar |  | Motor anma akımı | Sigortalar |  | Motor anma akımı | Sigortalar |  |  |
|  |  |  |  |  | Direkt | Y/∆ |  | Direkt | Y/∆ |  | Direkt | Y/∆ |  |
| kW | PS |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  |
| 0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 | 0.34 0.5 0.75 1 1.5 2 3 4 5.4 7.5 10 15 20 25 30 40 50 61 75 100 123 150 180 | 0.7 0.72 0.75 0.8 0.8 0.83 0.84 0.84 0.84 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 | 62 64 69 74 77 78 81 81 82 83 85 87 87 88 89 90 90 91 91 91 92 92 92 | 1.4 2.1 2.7 5.4 4.4 6 8.7 11.5 14.7 19.8 26.5 39 52 62 74 98 124 147 180 246 - - - | 4 4 4 6 6 16 20 20 25 35 50 63 50 100 100 125 200 225 250 350 - - - | 2 2 4 1 6 10 16 16 20 25 35 50 63 80 80 100 160 200 225 250 - - - | 0.6 0.9 1.2 1.5 2 2.6 3.7 5 6.4 8.5 11.5 17 22.5 27 32 43 54 64 78 108 127 154 182 | 2 2 4 4 4 4 10 10 16 20 25 35 35 50 63 63 80 100 125 160 200 225 250 | 2 2 4 4 4 4 6 10 10 16 20 25 35 35 50 50 63 80 100 125 160 200 225 | 0.8 1.6 1.6 2 2.6 3.5 5 6.6 8.5 11.5 15.5 22.5 30 36 43 57 72 85 104 142 169 204 243 | 2 4 4 4 4 6 10 16 20 25 35 35 50 63 63 80 100 125 60 200 225 250 300 | 2 2 2 4 4 6 6 10 16 20 25 35 35 50 50 63 80 100 125 160 200 225 250 | 4x2.5 4x2.5 4x2.5 4x2.5 4x25 4x2.5 4x25 4x2.5 4x2.5 4x2.5 4x4 4x6 4x6 4x10 4x10 4x16 3x25+16 3x35+16 3x50+25 3x70+35 3x95+50 3x120+70 3x120+70 |